GDKC-12A

高压开关特性测试仪

产品操作手册

武汉国电西高电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GDKC-12A 高压开关特性测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

- 仪器到现场后，请首先将仪器保护地 与现场大地接好，方可进行其它接线与操作；试验完后关掉电源，再拆其它线，最后拆除地线。

- 使用仪器前请检查输入电源是否为交流220 V，否则可能损坏仪器。

- 仪器内部有高压，为保障安全，请勿擅自拆机。

- 使用产品时，请按说明书规范操作。

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

- 图片仅供参考，请以实物为准。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国电西高电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目      录

一、技术参数	5

二、性能特点	6

三、术语定义	8

四、面板布置	9

五、菜单操作说明	10

六、现场连线	18

七、传感器的安装	19

八、仪器的配套性与售后服务	21

九、生命周期	21

附录一、测试图形和数据	21

附录二、内触发接线图	23

附录三、断口接线图	24

24

GDKC-12A 高压开关特性测试仪

阅读提示：在本说明书上,软件界面上的菜单或选项用【】括起来,比如【文件】→【保存数据】表示依次选择菜单上的【文件】、【保存数据】； 表示按面板上的按键。

# 一、技术参数

## 1、使用环境

①输入电源：220V±10%  	 50Hz±10%  大气压力  86～106kpa

②温		 度：－10～40℃   湿    度  ≦80%RH

## 2、安全性能

①绝缘电阻  ＞2MΩ

②介电强度  电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧。

## 3、基本参数

①时    间： 量程   25000.0ms          最小分辩率0.01ms

误差   250   ms档位       0.01ms±2个字

2500  ms档位       0.1ms±2个字

25000 ms档位       	1ms±2个字

(合闸电阻：量程   10 KΩ  分辨率 1Ω   （选配功能-B有此功能）

(石墨触头：量程   250 ms  分辨率0.1ms（选配功能-C有此功能）

(速    度： 量程　 20.00m/s             分辩率0.01m/s

误差　 0-2m/s以内           ±0.1m/s±1个字

2m/s以上             ±0.2m/s±1个字

(行    程：

|  | 量 程 | 分辩率 | 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm | 0.1±1个字 |
| SF6断路器 | 300.0mm | 1mm |  |
| 少油断路器 | 600.0mm |  |  |

(电    流： 量程 20.00A               分辩率0.01A

(输出电源： DC0～300V数字可调/20A（瞬时工作），分辨率1V。

(外形尺寸： 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)

(重　　量： 10kg

# 二、性能特点

## 1、性能

时间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。

重合闸：每断口的合－分，分－合，分－合－分过程时间：一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。

弹跳：每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形;

每断口的分闸反弹幅值。

速度：刚分、刚合速度，最大速度，时间－行程特性曲线。

行程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值。

电流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。

动作电压：机内提供DC0～300V/20A数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的低电压动作试验，测量断路器的动作电压值。

合闸电阻：6断口的合闸电阻的预投时间、预投波形及电阻阻值。

（（选配功能-B有此功能））

## 2、特点

- 适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。

- 超强的抗干扰能力，在500KV变电站旁路母线带电的情况下，也能轻松试验，精确测量。

- 加速度传感器(选配)，直线传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。

- 开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。

- 主机可存储现场试验数据，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。

- 主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆。

- 中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机，随时快速打印所有数据及图谱。

- 仪器配有数据分析管理软件，可与PC机联机操作，试验结果可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告，使现场试验计算机化。

- 刚分、刚合速度选择及自定义功能，根据需要设定，任意分析，适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。

# 三、术语定义

- 分（合）闸时间：分（合）闸线圈上电作为计时起点，到动、静触头刚分（合）时间。

- 同相同期：同相之中，分（合）闸时间最大与最小之差。

- 相间同期：三相之中，分（合）闸时间最大与最小之差。

- 平均速度：分（合）闸过程中，动触头总行程的前、后各去掉10%,

取中间80%，动触头运动的行程与时间之比。

- 最大速度：分（合）闸过程中，动触头开始运动后，取动触头运动每10ms为一个计速单位，直至动触头运动停止，得到若干个速度单元值，其中最大的单元速度值即为分（合）闸最大速度。

- 刚分（合）速度：根据被测开关的制造厂不同，开关型号不同，各制造厂定义了不同的刚分、刚合速度，本测试仪将各种不同的定义部分列入其中，供用户自己选择。

| ○ 3AQ型 | 西门子石墨触头3AQ系列开关 |
| --- | --- |
| ○ 3AT型 | 西门子石墨触头3AT系列开关 |
| ○ABB-HPL550B2: | ABB公司的550KVSF6开关; |
| ○LW6型： | LW6型SF6开关; |
| ○LW8-35型： | LW8－35型SF6开关; |
| ○合前分后10ms: | 部分油开关和部分SF6开关; |
| ○合分前后各5ms: | 部分油开关; |
| ○合前分后10mm: | 部分35KV真空开关; |
| ○合前分后6mm： | 部分10KV真空开关。 |
| ○10%到断口： | 西安开关厂生产的部分SF6开关; |
| ○同平均速度： | 沈阳开关厂生产的部分SF6开关; |
| ○ ZF6-72.5-126(L/T) | ZF6型SF6开关 |
| ○ ZF6A-252(L/T) | ZF6A型SF6开关 |
| ○ LW53-252 | LW53型SF6开关 |
| ○ LW33－126 | LW33-126型SF6开关; |
| ○ LW33-72.5/T | LW33型SF6开关 |

如以上几种定义均不被采用，用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线（行程有方向性），在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段，仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度（取样段内的行程与时间比）

# 四、面板布置

| 序 号 | 面 板 标 志 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| ① | A1,B1,C1,A2,B2,C2 A3,B3,C3,A4,B4,C4 | 12路断口时间测量通道 |
| ② | 外触发插座 | 外触发方式时，直接并接到分、合线圈两端，取线圈上电信号作为同步信号。 |
| ③ | 内触发插座 | 分合闸控制，提供合分闸控制直流电源可通过此口连接计算机。 |
| ④ | 传感器插座 | 行程，速度传感器的信号输入 |
| ⑤ | 储能插座 | 提供直流储能电机电源， |
| ⑥ | 电源开关 | 输入电源220V±10% 50Hz±10% |
| ⑦ | 面板打印机 | 打印测试报告及图谱 |
| ⑧ | 功能按键块 | 液晶对比度的增、减 |
|  |  | 上、下移动光标或增、减当前光标处数值 |
|  |  | 左、右菜单或移动光标 |
|  |  | [确定]选择当前菜单或确认操作 |
|  |  | [返回]返回上级或取消操作 |
|  |  | [复位]仪器复位 |
| ⑨ | 输出指示灯 | 输出指示灯,有相应电源输出，此指示灯亮。 |
| ⑩ | 液晶显示屏 | 大屏幕、宽温度、高背景光液晶。 |
| 11 | 通讯连接口 | 进行联机以及程序升级，数据转存等功能。 |
| 12 | 保护接地端 | 与大地相接，既是保护地又是功能地。一定接好。 |

# 五、菜单操作说明

打开电源，按、键，电子调节液晶对比度，直到显示效果最佳。

按键，仪器进入菜单操作界面：

屏幕上方为仪器操作主菜单，从左到右依次为【设置】、【测试】、【查看】、【文件】、【关于】五个主菜单。

## 5.1、主菜单【设置】：

测试前，仪器的各种操作状态的设置。

5.1.1、【测试设置】

①传感器类型：有直线电阻、旋转电阻以及加速度传感器和光电传感器几项。

根据所用的传感器进行相应设定即可。若无传感器选择无。

②传感器安装：根据传感器安装位置不同，选取不同。安装一个传感器三相联动机构，选择三相联动；安装三个传感器，选择三相同测。

③速度测试：如不需速度试验，将此项关闭，可以缩短试验时间，减轻试验强度。

④速度定义：仪器已经固化了几种常规速度定义（注：此定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化），根据开关型号不同，选取相应的定义。如果找不到相应的定义，则一般取“合前分后10ms”测出“时间－行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。

⑤行程测试：用直线传感器合光电传感器测试时，可以将此项开启，可以测试

行程。用其他传感器或者不想测试行程时，此项设置关闭。

⑥标程设定：用旋转传感器和加速度传感器测速时，输入开关的总行程值。用直线传感器和光电传感器测试时，输入传感器的标注行程值。

⑦触发方式：

内电源内触发：用仪器内部直流电源进行分、合闸操作.

外电源外触发：仪器内部直流电源不工作，用现场电源（交流直流均可）操作开关动作。仪器做合（分）闸时，仪器的“外触发”接线直接并接到合（分）闸线圈上，开关动作时，仪器从线圈上取电压信号作计时起点。

辅助触点触发：没有线圈上电的信号，可采用辅助触点方式触发测试。

传感器触发：手动开关，没有电控机构，无法有记时起点。可选用传感器动作时作为记时起点进行测量。

手动开关:手动开关的测量。只需要接上断口线，然后做合，分闸测试。仪器处于等待状态。再手动分合开关即可。

⑧测试时长：指内部电源输出操作电压的时间长度。

250ms  :一般常规开关的单分、单合试验，选250ms时长。

2500ms :一般开关做重合闸操作时，选此测试时长。合—分，分—合，分—合—分。

25000ms : 一般接触开关，分合刀闸前有预动作的，分合刀闸所需要时间很长的。

⑨电阻类型：

金属触头：常规金属触头开关，设置为关闭。

合闸电阻：对于带合闸电阻的开关，若要测试合闸电阻，设置为合闸电阻，若不测试合闸电阻，则设置为关闭。

石墨触头：对于西门子石墨触头开关。测试时，必须设置石墨触头。

⑩预储能时长：有需要预先储能的开关，设置此项。一般选择无。

提示：所有选项完成后，将光标移至屏幕最下方的确定上，再按确定键，即算完成所有设置。

5.1.2、【电源设置】

根据开关需要设置合闸，分闸，重合闸的输出电压值。设置好后按确认。

5.1.3、【状态检测】

检测传感器工作是否正常，安装是否合理。以及开关分合位状态是否正确。确保接线正确。 删除用户自己定义的速度定义。

5.1.4、【日期时间】

设置仪器的时间，一般出厂都调整好了，不需要设置。

5.1.5、【显示选项】

可根据自己需要，选择是否需要显示的数据项目。

5.1.6、【辅助调试】

若遇特殊开关，正常测试数据和出厂数据不符合，或者出厂数据在正常测试情况下数据有所偏差，就进此项进行微调。一般不建议。

提示：所有设置完成后，仪器即自动保存设置项，下次试验如不更改，则仪器仍按照此设置进行试验。

## 5.2、主菜单【测试】：

仪器完成设置后，进行试验。

5.2.1、【自动测试】【合闸测试】【分闸测试】

开关的单合、单分试验。自动测试，是以A1断口为判断标准，若A1分，自动做合闸测试，若A1为合，则做分闸测试。

5.2.2、【低电压】

合闸、分闸的自动低电压动作试验，进入界面后，根据仪器的屏幕操作提示进行操作即可。

5.2.3、【手动操控】

在某个设定电压下，对开关反复进行多次分合试验。如：

①在30%的额定电压下，对开关连续操作三次，开关应可靠不动作，即用此功能完成。

②开关厂做开关试验前在额定电压下，对开关需进行多次分合后，再进行试验，也用此功能。

根据提示：调整好电压，按左键合闸，按右键分闸，按确认键储能输出。退出按返回。

5.2.4、【重合闸】

对开关做重合闸试验。

①【合－分】

开关的“合－分”试验，整定“合－t1－分”控制时间间隔后试验，直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。

②【分－合】

开关的“分－合”试验，整定“分－t2－合”控制时间间隔后试验，直接得到开关的一分时间、一合时间、无电流时间值。

③【分－合－分】

开关的“分－合－分”试验，整定“分－t2－合-t1－分”控制时间间隔后试验，直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、金短时间、无电流时间值。

注意：控制时间间隔t1是指从给合闸线圈上电起到给分闸线圈上电的这段时长，控制时间间隔t2是指从给分闸线圈上电到给合闸线圈上电的这段时长。对于“合－t1－分”、“分－t2－合”、“分－t2－合－t1－分”操作，控制时间间隔t1设置为合闸固有时间，与开关合闸时间相当，控制时间间隔t2设置为分闸固有时间，与开关分闸时间相当。

## 5.3、主菜单【查看】

仪器完成试验后，查看、分析、打印试验结果。

5.3.1、【数据图形】

测试所得结果显示，按上下键切换数据表格和图形显示界面。

综合曲线图谱，包括各断口的时间波形、弹跳波形、时间－行程曲线、线圈电流波形等，这些波形都是以时间为横坐标在一个坐标图上显示的综合图谱。

以表格的形式显示所测的结果值，包括各断口的固有分合时间值、同相同期、相间同期、刚分刚合速度、最大速度、线圈电流、开关总行程、超行程或反弹幅值等。

5.3.2、【弹跳过程】

显示各断口的弹跳时间、弹跳次数。右边看到每断口更详细的弹跳过程，显示相应断口的第一合时刻、第一分时刻、第二合时刻、第二分时刻……的更详细的弹跳过程。按上下键，切换选择各断口。如要打印弹跳结果，按返回键，然后移动光标到【文件】菜单下【打印界面】，确定即可。

5.3.3、【电阻波形】

有合闸电阻，石墨触头等过渡断口波形的，可查看其电阻波形，一般无。

5.3.4、【电阻数据】

有合闸电阻，石墨触头等过渡断口波形的，可查看其电阻波形，一般无。

5.3.5、【数据分析】

对所测得的“时间－行程”曲线进行分析可以得到相关的数据，当然最主要的是得到刚分刚合速度数据。(如下图)

操作提示：

进入“速度分析”界面，在“时间－行程”曲线上有实线、虚线两根坐标竖线，虚线在A通道的刚分刚合点上，实线为刚分刚合速度的定义点，屏幕左上角为两根坐标线与行程曲线上相交的坐标值。横坐标为时间，纵坐标为开关动触头在此刻下的行程位置点，实线可左右移动，移动时坐标点会实时变化，虚线不能移动。

按 或 键可以将实线和虚线进行切换。

“S＝XX.Xmm”为行程曲线上两个坐标点的纵坐标之差。

“t＝XX.Xms”为行程曲线上两个坐标点的横坐标之差。

“V＝XX.XXm/s”为此两点纵坐标差与横坐标差之比值，即动触头在此两点之间的平均速度。如果我们按开关厂家的刚分刚合速度定义设定此两点。那么V即为所测的刚分刚合速度。

当然，左右移动两根坐标线到相应位置，查看两坐标点的纵坐标之差，可以看到开距、超行程、过冲过程、反弹幅值等数据。在曲线上还可以看到动触头的起始运动时刻点等一系列“综合数据表格”中没有显示的数据，供分析用。

5.3.6、【试验信息】

可查看试验的相关信息。

## 5.4、主菜单【文件】

仪器完成试验后，对数据文件进行相关操作。

5.4.1、【打开数据】

调出仪器中已经保存的试验结果。

5.4.2、【保存数据】

保存所测试的试验数据。

保存文件以日期作为文件名，所存结果只要不进行刷新，可永久保存。本仪器可以存储上千组数据。保存后文件名自动相加。若无数据，则显示为空。

5.4.3、【打印界面】

对屏幕显示的当前数据界面进行打印。

5.4.4、【综合打印】

打印固定的试验单，包括表头，数据界面和图形界面。

## 5.5、主菜单【关于】

仪器的知识产权权属，软件的版本号，仪器的出厂序列号，公司网址、邮箱、地址、售后联系电话等相关信息。

# 六、现场连线

特别安全提示：仪器到现场后，请首先将仪器保护地“”与现场大地连接，方可进行其它接线与操作;试验完后，关掉仪器电源，再拆其它线，最后拆除地线。

## 6.1、地线与断口线

见附录三：《断口接线图》

## 6.2、分合闸控制线

①分合闸控制电源由仪器内部提供时，断开被测开关控制箱内的控制电源（通常是将控制箱内控制电源与控制母线相连的保险拨掉），但不能切断开关机构的储能电源，然后再按附录二《内部电源控制接线图》接线。

提示：仪器内部只能提供直流电流，使用仪器内部电源用“内触发”方式。若现场开关是交流操作机构，请使用“外触发”方式。

②使用外部现场电源作分合闸控制时，“控制电源输出”不接线。

开关做单合试验时，“外触发”两根线并接合闸线圈两端;

开关做单分试验时，“外触发”两根线并接分闸线圈两端。

提示：使用外部电源操作时，用“外触发”方式。外触发方式不管开关机构是交流还是直流都可测试。使用外触发时，分合闸控制电源输出不接线。

# 七、传感器的安装

本仪器配备三种测速传感器，分别在不同情况下使用。三种传感器通过一根传感器信号线，连接到仪器的“速度传感器”插座上。

## 7.1、通用测速传感器（选配）

传统的测速传感器通常用滑线电阻器或光电传感器（分光栅和光电编码器两种），这几种都由运动和静止两部分组成。测速时，分别安装于开关的运动部件（动触头或提升杆）和静止部件（将军帽座或开关基座）上，而且配合要好。这样，针对不同的开关就需要制作很多不同的安装支架，现场安装和拆卸都很困难。

我公司经过多年的研究，将加速度技术运用于开关测速中，解决了开关现场测速传感器安装难、配合难、测试难的技术难题，通用传感器现场安装方便、简单、易于操作。

安装提示：

将通用传感器直接紧固安装于开关的提升杆上或水平连轩上,或其它传动杆上。

安装注意1：通用传感器的插座方向与动轩的运动方向一致，尽量保持与动轩平行，如果装成歪斜可能造成测量数据不准。

安装注意2：通用传感器安装应该根据动杆粗细不同选用，相应半径的卡件使传感器很牢固的卡在动杆上，不能晃动。开关动作时，传感器应紧承受动杆一起运动，不可与动杆之间有相对晃动，否则可致测试数据不准。

安装注意3：通用传感器安装于开关动杆上，开关动作时传感器上下左右应留有一定的位置空间，不致使传感器在运动过程中与周围开关部件相碰，造成损坏。

## 7.2、旋转测速传感器

通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速，有些开关，尤其是进口和合资开关，直线传动部分被封闭在开关本体里面，通用传感器找不到安装地点。开关厂家出厂做速度试验时，在开关分合指示器或旋转轴上做试验，此种情况选用旋转传感器。

安装注意：旋转传感器的轴应尽量与开关旋转轴保持同心，否则传感器旋转有阻碍，测出曲线的毛刺会很重，影响测试数据的准确。

## 7.3、直线行程速度传感器

如果需要很精确地测出，开关的动作行程，则需要使用直线传感器。

直线传感器有三种规格，分别是50mm、200mm和300mm。

50mm直线传感器用于真空开关行程速度的测量;

200mm、300mm用于SF6开关行程，速度的测量，此两种传感器为非标准配置。

以某型号真空开关为例，如下图。直线电阻传感器在安装时，要保证传感器运动轴能够直线运动，用磁性万能支架固定好传感器。对于SF6开关、油开关，方法类似。

提示：直线传感器因其现场安装的烦琐性，不是本产品的常规配件，用户可根据需要，针对不同的开关，自己设计安装支架，保持传感器的拉杆与开关动触头的运动平行和同步，可以很精确地测出开关的运动行程及相应的速度。

# 八、仪器的配套性与售后服务

本公司产品自售出、发票开具之日起，三包一年，终身维修！欢迎对本公司产品反馈宝贵意见和信息，我们将竭诚实现您的设想与要求，谢谢合作！

# 九、生命周期

产品生命周期结束后，按国家的相关规定合规处理。

# 附录一、测试图形和数据

# 附录二、内触发接线图

注意：必须断开被测开关控制箱内的控制电源（通常是将控制箱内的控制电源与控制母线相连的保险拨掉），但不能切断开关机构的储能电源。

# 附录三、断口接线图