| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 火电一次调频与机组同期仿真测试系统 |
| 型 号: | GDSP-200H |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、概述： |
| GDSP-200H火电一次调频与机组同期测试仪是武汉国电西高电气有限公司针对于热电厂电调速系统、热电厂自动准同期系统特性检测而开发的一种综合性测试平台，仪器可以完成DEH静特性，转速死区测量、负荷响应试验和同期试验等试验项目,自动生成各种类型的试验报告，GDSP-200H还可以做通用录波器和频率发生器使用，并且系统采样频率可以达到4KHZ，这大大拓宽了仪器的使用范畴，增强了仪器的灵活性。 |
| 二、主要功能特点及技术参数 |
| GDSP-200H具有功能强大的软件系统，在保证仪器能够方便完成各种试验的同时，大大提高了仪器的灵活性和通用性。仪器的软件系统的主要特性可概括如下： 仪器能够自动生成WORD试验报告，Excel试验报告 试验报告对曲线进行自动标识，使试验报告制作完全自动化 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存 自动计算各种试验的试验参数 简单方便的通道滤定方式 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据 实时绘制试验曲线，并且提供多种曲线分析工具，使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作 Windows XPE操作系统，可以实现软件系统自我保护与恢复，防止病毒攻入与侵蚀 采用防抖动处理，避免用户错误操作 2） 硬件系统 GDSP-200H硬件系统特性和技术参数如下： 8路低电压／电流模拟量采集，电压和电流可以任意转换，电压输入范围-10V~10V，电流输入范围-20mA~20mA，10%~100%满量程采样误差小于0.2% 2路方波频率测量通道，45HZ~55HZ范围，频率分辨率为0.001HZ，测量误差小于0.001HZ，测频电压输入范围0.5V~110V 2路无源节点开关量测量通道 2路有源节点开关量测量通道，开关信号输入电压范围12V~220V 一路方波信号频率输出，45Hz～55Hz输出频率误差小于0.001Hz，输出范围1.3～200Hz，一路4-20mA频率输出，输出频率范围可自定义，满量程误差小于0.1% 8路模拟量采集通道采用隔离采集方式，并且通道和通道之间也相互隔离 1个USB口用于数据下载或键盘，鼠标输入 触摸屏方式实现人机交互 仪器自带4G数据存储空间 12.1寸大彩屏显示 |
| 三、主要清单： |
| 序号 名称 数量 单位 备注 1 主机 1 台 2 测试连接线 10 根 3 供电电缆 1 根 4 产品光盘 1 份 5 防护机箱 1 个 6 说明书 1 份 7 合格证 1 份 8 装箱清单 1 份 9 试验报告 1 份 |
| 四、验收及技术培训： |
| 1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 五、技术服务： |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |