尊敬的用户：

感谢您购买本公司发热电缆故障测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 请勿在易爆环境中操作！

- 请勿在潮湿环境下操作!

- 防止火灾或人身伤害！

- 保持产品表面清洁和干燥。

- 只有合格的技术人员才可执行维修！

目    录

一、概述	3

二、产品特点	3

三、技术指标	4

四、操作方法	4

五、安全事项	5

发热电缆故障测试仪

# 一、概述

发热电缆故障测试仪是电缆故障检测系统的组成部分，用于当使用冲击闪络法检测高阻故障时的辅助高压电源。

# 二、产品特点

1、强大的烧穿能力，最大烧穿功率2000W，可在短时间内烧穿击穿点，降低击穿点电阻。

2、与电缆故障测试仪配合，具有以下两种定位方法：

- 低压脉冲法：单独使用，能定位电缆的开路及低阻接地故障，可测量电缆长度或核定电缆波速度。

- 高压闪络法：通过放电球隙采样故障点放电的脉冲电流波形，可定位故障点距离。

3、产生固定频率的脉冲，与电缆故障定位仪配合具有以下功能：

- 利用音频法完成一般高阻、闪络型故障点的精确定点。

- 查找电缆的位置（路径），识别特定电缆。

- 对金属性击穿（死接地），利用磁场测量法精确定点。

4、可进行直流耐压试验。

5、可选配30m或50m电缆盘，方便用户使用。

# 三、技术指标

- 输入电源：AC 220V，50Hz

- 输出电压：DC 0～5kV,0.1A/DC 0～0.5kV,1A

- 额定功率：2KVA

- 放电电容：8UF

- 放电能量：200J

- 环境温度：0～40oC

- 环境湿度：<75%RH

- 海拔高度：<1000m

- 绝缘等级：A级

- 尺寸： 445×345×380 mm

- 重量： 45 kg

# 四、操作方法

1、使用放电棒将高压输出端对接地端放电，使高压电压表回零。参考“安全事项”,做电缆故障试验时请将冲闪/直闪按钮切换到冲闪位置；做直流耐压试验时，将该按钮打到直闪位置。

2、根据试验要求选择电压档位，选择5KV档时，试品接5KV输出端，仪表转换开关拨到5KV位置，选择500V档时，试品接500V输出端，仪表转换开关拨到0.5KV位置。

3、合上电源开关，电源指示灯点亮。

4、向左旋转调压器使其回零，零位指示灯点亮。

5、按下启动按钮启动高压输出，高压指示灯点亮。

6、向右旋转调压器缓慢升高输出电压，直到故障点或球隙开始放电为止。

7、测试过程完毕后，按下停止按钮停止高压输出，高压指示灯熄灭。

8、向左旋转调压器使其回零，然后关闭电源开关。

9、使用放电棒将高压输出端对接地端放电，使高压电压表回零。放电时应先通过电阻放电，再直接对地放电。参考“安全事项”。

# 五、安全事项

1、操作人员必须带上绝缘手套并穿上绝缘鞋。

2、接地端必须可靠地连接到大地。

3、使用前必须用放电棒将高压输出端对接地端进行放电。放电时，应先接好接地线然后再用放电棒接触高压引线的末端。