# 发热电缆故障测试仪试验报告

规范性引用文件：DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件

窗体顶端

窗体底端

- 产品编号： G1120173550

- 测试仪器：

数字高压表     毫安表      标准高压负载

耐压机    绝缘电阻测试仪   100kV放电棒

3. 测试环境条件 ：

环境温度：20±5℃     相对湿度：≤70%RH

4. 测试项目及结论

4.1 外观检测:

| 机箱表面整洁无碰损、划痕、无明显缺陷，变形等现象 | 合格 √ 不合格 |
| --- | --- |
| 操作按钮，旋纽应灵活可靠，使用方便 | 合格 √ 不合格 |
| 组件安装牢固，表面有足够机械强度，无明显缺陷、变形等现象 | 合格 √ 不合格 |

4.2试验项目

4.2.1 高压输出电压：

| 5KV | 0.5KV |
| --- | --- |
| 显示值（kV） | 实测值（kV） | 实测值（kV） | 实测值（kV） |
| 1.00 | 1.02 | 0.10 | 0.101 |
| 2.03 | 2.00 | 0.21 | 0.212 |
| 3.05 | 3.02 | 0.31 | 0.312 |
| 3.99 | 4.01 | 0.40 | 0.404 |
| 5.02 | 5.03 | 0.51 | 0.512 |

4.2.2高压输出电流：

| 显示值（mA） | 实测值（mA） |
| --- | --- |
| 20 | 20.0 |
| 40 | 39.9 |
| 60 | 60.2 |
| 80 | 80.1 |
| 100 | 100.1 |

4.2.3功能测试

| 项目 | 工作状态（√或X） |
| --- | --- |
| 电源灯 | 正常 √ | 不正常 |
| 零位灯 | 正常 √ | 不正常 |
| 工作灯 | 正常 √ | 不正常 |
| 启动按钮 | 正常 √ | 不正常 |
| 停止按钮 | 正常 √ | 不正常 |

4.2.4耐受电压试验

| 1.1U | 10min | 通过 |
| --- | --- | --- |

4.2.5额定输出功率及连续工作时间试验

| 在正常工作条件下，直流高压发生器的输出端经高压限流电阻接至高压额定负载电阻，使直流高压发生器的输出为额定输出电压和额定输出电流值，试验时连续运行3min。 | 合格 |
| --- | --- |

4.2.6放电试验

| 直流高压发生器的输出端经限流电阻接至高压电容模扳试品，在高压电容上并联放电球隙，模拟试品击穿，试验在额定输出电压下放电5次。 | 合格 |
| --- | --- |

5.  测试检验结论

各项检测结果符合DL/T848.1-2004技术标准第一部分，电力测试高压发生器为合格产品。

测试员:                审核:

日  期： 2017.12.15